## 整治工作清单
黄石港区长江入河排污口整治验收销号具体清单（第十六批4个）
| 正式命名 | 正式编码 | 经度 | 纬度 | 排口大类 | 排口小类 | 溯源发现的主要问题 | 整治类型 | 整治目标 | 整治措施 | 标识牌树立 |  | 完成时限 | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门
[11 empty] | 是否拟树 | 是否完成
1 | 黄石市黄 石港区胜 阳港大泵 房排口 | FA4202020020GQ00 | 115.0861 | 30.2 2001871 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 胜阳港泵站经各类来水混合后分为三路出口进入长江， 该三排口同源， 其一为东侧大泵房， 其二为中间自流口， 其三为西侧小 泵房， 该排口为泵房里的大泵房所排出。排口所包含来源有三类： 1.颐阳路到华新路的雨水排放； 2.凯迪污水处理厂已处理过 的废水的尾水（ 尾水已经泵站的审查是达标排放的） ； 3.负责磁湖的泄洪排涝。 | 规范 | 已整治 | 胜阳港泵站排口20号、36号、50号经各类来水混合后分为三路出口进入长江，该三排口同源，2023年市城发集团启动EOD（黄石市中心城区排水管网改造项目）实施胜阳港泵站排口改造工程，主要对20号、50号二个泵房排口进行改造，结合现状排水设施情况综合分析，设计确定胜阳港排口50号排口采用截流式合流制，通过自动化提升泵将排口污水提升至胜阳港污水泵站，20号排口采用分流制，通过对上游进行分流改造将污水接入胜阳港污水泵站。结合黄石大道改造（红旗桥至上窑段）、黄石港区污水国债项目改造（南京路段），开展胜阳港片区中心城区雨污分流改造项目，集中整治胜阳港3个排口上游管网合流问题。 | 否 | 否 | 2025 | 是 | 黄石港区黄石港街道办事处 | 黄石港区水利和湖泊局
2 | 黄石市黄 石港区胜 阳港泵站 自流排口 | FA4202020036GQ00 | 115.0852 | 30.2 1999235 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 胜阳港泵站经各类来水混合后分为三路出口进入长江，该三排口同源，其一为东侧大泵房，其二为中间自流口，其三为西侧小泵房，该排口为泵房里的自流口所排出。排口所包含来源有三类： 1.颐阳路到华新路的雨水排放； 2.凯迪污水处理厂已处理过 的废水的尾水（尾水已经泵站的审查是达标排放的）； 3.负责磁湖的泄洪排涝。 | 规范 | 已整治 | 胜阳港泵站排口20号、36号、50号经各类来水混合后分为三路出口进入长江，该三排口同源，2023年市城发集团启动EOD（黄石市中心城区排水管网改造项目）实施胜阳港泵站排口改造工程，主要对20号、50号二个泵房排口进行改造，结合现状排水设施情况综合分析，设计确定胜阳港排口50号排口采用截流式合流制，通过自动化提升泵将排口污水提升至胜阳港污水泵站，20号排口采用分流制，通过对上游进行分流改造将污水接入胜阳港污水泵站。结合黄石大道改造（红旗桥至上窑段）、黄石港区污水国债项目改造（南京路段），开展胜阳港片区中心城区雨污分流改造项目，集中整治胜阳港3个排口上游管网合流问题。 | 否 | 否 | 2025 | 是 | 黄石港区胜阳港街道办事处 | 黄石港区水利和湖泊局
3 | 黄石市黄 石港区胜 阳港小泵 房排口 | FA4202020050GQ00 | FA4202020050GQ00 | FA4202020050GQ00 | 沟渠、河港、 （涌）、排干等 | 沟渠、河港、 （涌）、排干等 | 胜阳港泵站经各类来水混合后分为三路出口进入长江，该三排口同源，其一为东侧大泵房，其二为中间自流口，其三为西侧小泵房，该排口为泵房里的小泵房 所排出。排口所包含来源有三类：1.颐阳路到华新路的雨水排放；2.凯迪污水处理厂已处理过的废水的尾水（尾水已经泵站的审查是达标排放的）；3.负责磁 湖的泄洪排涝 | 规范 | 已整治 | 胜阳港泵站排口20号、36号、50号经各类来水混合后分为三路出口进入长江，该三排口同源，2023年市城发集团启动EOD（黄石市中心城区排水管网改造项目）实施胜阳港泵站排口改造工程，主要对20号、50号二个泵房排口进行改造，结合现状排水设施情况综合分析，设计确定胜阳港排口50号排口采用截流式合流制，通过自动化提升泵将排口污水提升至胜阳港污水泵站，20号排口采用分流制，通过对上游进行分流改造将污水接入胜阳港污水泵站。结合黄石大道改造（红旗桥至上窑段）、黄石港区污水国债项目改造（南京路段），开展胜阳港片区中心城区雨污分流改造项目，集中整治胜阳港3个排口上游管网合流问题。 | 否 | 否 | 2025 | 是 | 黄石港区黄石港街道办事处 | 黄石港区水利和湖泊局
4 | 黄石市黄石港区花湖泵站 | FA-420202-0075-GQ-00 | 115.0617 | 30.2538 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 该排口为黄石市黄石港区泵站，与新闸组成新闸港入江闸口与泵站，控制新闸港内排水至长江，由于新闸入河口距离下游凉亭山水厂及花湖水厂饮用水水源地保护区距离过近，由于上游污染状况较为严重，难以统筹管理，目前相关部门已禁止新闸港放水进入长江，因此泵站尚未使用，仅用于汛期紧急排洪，新闸港与黄石大道同样设阻断，形成死水，目前采取花湖污水处理厂，闸口至黄石大道段已完成护坡建设与截污工程，淤积雨水通过黄石大道机械泵抽入花湖污水处理厂进行处理，黄石大道以西的新闸港北侧居民已完成截污工程，南侧大码头社区居民已截污至新闸港，尚未纳入花湖污水处理厂，现采取抽取新闸港污水至花湖污水处理厂。 | 规范 | 已整治 | 该排口位于长江与上港闸(新闸港末端)交汇处南侧王家坳，距黄石长江公路大桥150米，是花湖泵站的出水口，排口上游主要是收集黄石大道、迎宾大道、湖滨大道、花湖大道、花径路以及花山路等的道路雨水，汇水区域辐射广泵站主要来水为花湖区域约12平方公里范围内的雨水，当前池水位达到19米则开泵抽排，确保区域内不发生渍水内涝。另外，花湖泵站抽排主要集中在汛期雨季，如2024年启用抽排38次，其中 21次在汛期。2025年至今启用抽排17次，其中14次在汛期。但为彻底治理该排口入江问题，对该排口以及上游管网采取了施工整治，成效如下：1.2023年截污改造工程：市城发集团启动EOD项目，投资约370万元实施花湖排渍泵站截污改造。修复迎宾大道污水干管混错接及缺陷问题，改造污水干管0.2公里，减少污水汇入；改造泵站沉井，增加水泵提升抽水能力，降低连接管，使集水池旱流污水及初期雨水能有效抽排至青山湖污水厂，截流泵站运行稳定，减轻对长江水环境影响。2. 2023 - 2024年长江排污口整治工程：市城发集团投资463万元，对75号排口上游改造，采用接驳口末端截流方式，设计45处施工点位已全部竣工，建成32个截流设施。3. 2025年管网改造工程：黄石港区启动“黄石市黄石港区污水系统改造升级工程”，针对花湖、青山湖片区以及多个小区内部管网改造开展管网改造，已完成产值约4560万元，新建管网10公里，修复3.4公里，改造管网病害点、整改混错接点共1668处，其中整改修复管网病害点590个，混错接点1078个。 后续，我街道已将该排口纳入长效管理机制，定期对该排口开展巡查。 | 否 | 否 | 2025 | 是 | 黄石港区黄石港街道办事处 | 黄石港区水利和湖泊局